SHM-KX更新固件方法

一、确认SHM-KX的网络地址

首先，先查看看一下当前SHM-KX的IP地址是多少。

按”左移”、”右移”按键移动到设置菜单：

按“进入”键，然后按“切换”键，移动焦点到通讯

再次按“进入”，进入通讯设置的子菜单

按“切换”，移动焦点到第二页，查看当前SHM-KX的网络地址

获取当前SHM-KX的IP地址。如图所示，例子中的设备IP地址为192.168.11.137（可能与现场设备不一致）。

二、设置电脑的网络地址

用于给SHM-KX的电脑，必须与SHM-KX处于同一个网段，或者能通过路由ping通。

右键点击Win图标，然后点击网络连接，出现“网络和Internet”界面。

点击“属性”，进入电脑的网络设置界面，如下图。

注意，如果电脑存在多个网卡，在此界面中存在多个设置选卡，请选择与设备连接用的网口端口进行设置。

点击“编辑”，进行电脑的网口Ip地址定义。

填入相应的Ip地址，见下图。

将电脑的网络与SHM-KX设置为同一个网段。在例子中，SHM-KX的IP地址为192.168.11.137，子网掩码是255.255.255.0；那么此处电脑的IP地址可设置为192.168.11.5，子网掩码也同样为255.255.255.0。

注意：电脑的IP地址不可与设备的IP地址相同。

三、升级固件

运行工具

输入ip地址

点击“Connect”

切换到Tools页面，选择升级包文件

先点击“Upload”，看到完成提示后，再点击“Execute”。

点击Upload后，会看到upload firmware file finish的提示

再点击Execute

会出现Update successfully.的提示。

即完成升级，升级完成，点击Reboot。

原则上，升级固件并不会导致配置的重置（一些贴士的固件，会恢复一些配置至默认状态），需要用户重新配置。